## Itération H Global
DIMENSIONNEMENT ÉCHANGEUR À PLAQUES FP 22-117-NF-0 — ITÉRATION SUR H GLOBAL
1/H = 1/h_eau + 1/h_huile + e/λ_paroi + R_enc,eau + R_enc,huile ¦ Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³
① DONNÉES D'ENTRÉE (cellules bleues = à remplir)
Paramètre | Valeur | Unité
Données process
Puissance à échanger P | 36551 | W
DTLM | 8.96 | K
H_global estimé initial | 500 | W/m²K
Seuil de convergence | 5 | %
Géométrie plaque FP 22
Surface unitaire plaque s | 0.21 | m²
Gap entre plaques b | 0.0025 | m
Largeur utile plaque l | 0.31 | m
Paroi & encrassement
Épaisseur paroi e | 0.0006 | m
Conductivité paroi λ_paroi | 15 | W/mK
Résistance encrassement eau | 0.001 | m²K/W
Résistance encrassement huile | 0.0009 | m²K/W
Propriétés fluide — EAU (à 33°C)
Débit volumique Q_eau | 0.0021944 | m³/s
Masse volumique ρ_eau | 994.7 | kg/m³
Viscosité dynamique μ_eau | 0.000749 | Pa·s
Chaleur massique cp_eau | 4178 | J/kgK
Conductivité λ_eau | 0.62 | W/mK
Propriétés fluide — HUILE AZOLLA ZS 46 (à 40°C)
Débit volumique Q_huile | 0.00968 | m³/s
Masse volumique ρ_huile | 858 | kg/m³
Viscosité dynamique μ_huile | 0.0395 | Pa·s
Chaleur massique cp_huile | 2200 | J/kgK
Conductivité λ_huile | 0.136 | W/mK
② ITÉRATION 1 — H_global estimé = C10 W/m²K
Surface d'échange et nombre de plaques
Surface d'échange S = P / (H_est × DTLM) | 8.1587 | m²
Nombre de plaques N = ceil(S / s) | 39 | —
Nombre de canaux n = (N+1)/2 | 20 | —
Section canal A = b × l | 0.000775 | m²
Diam. hydraulique Dh = 4·b·l / 2(b+l) | 0.00496 | m
Calcul h_eau
Vitesse eau v = Q_eau / (n × A) | 0.14158 | m/s
Reynolds eau Re = ρ·v·Dh / μ | 932.5774 | —
Prandtl eau Pr = μ·cp / λ | 5.0473 | —
Nusselt eau Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 28.3795 | —
h_eau = Nu · λ_eau / Dh | 3547.4325 | W/m²K
Calcul h_huile
Vitesse huile v = Q_huile / (n × A) | 0.62452 | m/s
Reynolds huile Re = ρ·v·Dh / μ | 67.2846 | —
Prandtl huile Pr = μ·cp / λ | 638.9706 | —
Nusselt huile Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 26.2032 | —
h_huile = Nu · λ_huile / Dh | 718.4754 | W/m²K
Calcul H_global
1/h_eau | 0.00028189 | m²K/W
1/h_huile | 0.0013918 | m²K/W
e / λ_paroi | 4e-05 | m²K/W
R_enc eau | 0.001 | m²K/W
R_enc huile | 0.0009 | m²K/W
Σ résistances = 1/H | 0.0036137 | m²K/W
H_global calculé | 276.7224 | W/m²K
Vérification convergence
Erreur ¦H_est − H_calc¦ / H_est | 44.66% | %
❌ NON CONVERGÉ (44,7%) — Relancer avec H = 276,7 W/m²K
② ITÉRATION 2 — H_global estimé = H_global calculé itération 1
Surface d'échange et nombre de plaques
Surface d'échange S = P / (H_est × DTLM) | 14.7417 | m²
Nombre de plaques N = ceil(S / s) | 71 | —
Nombre de canaux n = (N+1)/2 | 36 | —
Section canal A = b × l | 0.000775 | m²
Diam. hydraulique Dh = 4·b·l / 2(b+l) | 0.00496 | m
Calcul h_eau
Vitesse eau v = Q_eau / (n × A) | 0.078654 | m/s
Reynolds eau Re = ρ·v·Dh / μ | 518.0985 | —
Prandtl eau Pr = μ·cp / λ | 5.0473 | —
Nusselt eau Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 19.5047 | —
h_eau = Nu · λ_eau / Dh | 2438.0931 | W/m²K
Calcul h_huile
Vitesse huile v = Q_huile / (n × A) | 0.34695 | m/s
Reynolds huile Re = ρ·v·Dh / μ | 37.3803 | —
Prandtl huile Pr = μ·cp / λ | 638.9706 | —
Nusselt huile Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 18.009 | —
h_huile = Nu · λ_huile / Dh | 493.7965 | W/m²K
Calcul H_global
1/h_eau | 0.00041016 | m²K/W
1/h_huile | 0.0020251 | m²K/W
e / λ_paroi | 4e-05 | m²K/W
R_enc eau | 0.001 | m²K/W
R_enc huile | 0.0009 | m²K/W
Σ résistances = 1/H | 0.0043753 | m²K/W
H_global calculé | 228.5567 | W/m²K
Vérification convergence
Erreur ¦H_est − H_calc¦ / H_est | 17.41% | %
❌ NON CONVERGÉ (00.17%) — Relancer avec H = 228,6 W/m²K
② ITÉRATION 3 — H_global estimé = H_global calculé itération 2
Surface d'échange et nombre de plaques
Surface d'échange S = P / (H_est × DTLM) | 17.8483 | m²
Nombre de plaques N = ceil(S / s) | 85 | —
Nombre de canaux n = (N+1)/2 | 43 | —
Section canal A = b × l | 0.000775 | m²
Diam. hydraulique Dh = 4·b·l / 2(b+l) | 0.00496 | m
Calcul h_eau
Vitesse eau v = Q_eau / (n × A) | 0.06585 | m/s
Reynolds eau Re = ρ·v·Dh / μ | 433.7569 | —
Prandtl eau Pr = μ·cp / λ | 5.0473 | —
Nusselt eau Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 17.4144 | —
h_eau = Nu · λ_eau / Dh | 2176.7994 | W/m²K
Calcul h_huile
Vitesse huile v = Q_huile / (n × A) | 0.29047 | m/s
Reynolds huile Re = ρ·v·Dh / μ | 31.2952 | —
Prandtl huile Pr = μ·cp / λ | 638.9706 | —
Nusselt huile Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 16.079 | —
h_huile = Nu · λ_huile / Dh | 440.8757 | W/m²K
Calcul H_global
1/h_eau | 0.00045939 | m²K/W
1/h_huile | 0.0022682 | m²K/W
e / λ_paroi | 4e-05 | m²K/W
R_enc eau | 0.001 | m²K/W
R_enc huile | 0.0009 | m²K/W
Σ résistances = 1/H | 0.0046676 | m²K/W
H_global calculé | 214.2427 | W/m²K
Vérification convergence
Erreur ¦H_est − H_calc¦ / H_est | 6.263% | %
❌ NON CONVERGÉ (6,26%) — Relancer avec H = 214 W/m²K
② ITÉRATION 4 — H_global estimé = H_global calculé itération 3
Surface d'échange et nombre de plaques
Surface d'échange S = P / (H_est × DTLM) | 19.0408 | m²
Nombre de plaques N = ceil(S / s) | 91 | —
Nombre de canaux n = (N+1)/2 | 46 | —
Section canal A = b × l | 0.000775 | m²
Diam. hydraulique Dh = 4·b·l / 2(b+l) | 0.00496 | m
Calcul h_eau
Vitesse eau v = Q_eau / (n × A) | 0.061555 | m/s
Reynolds eau Re = ρ·v·Dh / μ | 405.4684 | —
Prandtl eau Pr = μ·cp / λ | 5.0473 | —
Nusselt eau Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 16.681 | —
h_eau = Nu · λ_eau / Dh | 2085.1235 | W/m²K
Calcul h_huile
Vitesse huile v = Q_huile / (n × A) | 0.27153 | m/s
Reynolds huile Re = ρ·v·Dh / μ | 29.2542 | —
Prandtl huile Pr = μ·cp / λ | 638.9706 | —
Nusselt huile Nu = 0,212·Re⁰·⁶³⁸·Pr⁰·³³ | 15.4018 | —
h_huile = Nu · λ_huile / Dh | 422.3082 | W/m²K
Calcul H_global
1/h_eau | 0.00047959 | m²K/W
1/h_huile | 0.0023679 | m²K/W
e / λ_paroi | 4e-05 | m²K/W
R_enc eau | 0.001 | m²K/W
R_enc huile | 0.0009 | m²K/W
Σ résistances = 1/H | 0.0047875 | m²K/W
H_global calculé | 208.8761 | W/m²K
Vérification convergence
Erreur ¦H_est − H_calc¦ / H_est | 2.505% | %
✅ CONVERGÉ — Erreur < 5% — H_global = 209 W/m²K ¦ S = 20 m² ¦ N = 94 plaques
③ RÉCAPITULATIF — CONVERGENCE DE H_GLOBAL
Itération | H_global calculé (W/m²K) | Erreur (%)
Itération 1 | 276.7224 | 44.66%
Itération 2 | 228.5567 | 17.41%
Itération 3 | 214.2427 | 6.263%
Itération 4 | 208.8761 | 2.505%
CONVERGE H=20.9 W/m2K S=0.20 m2 N=94 plaques

## Guide
GUIDE D'UTILISATION
PRINCIPE | On itère uniquement sur H_global. À chaque itération, h_eau et h_huile sont calculés directement sans condition de convergence intermédiaire. Seul l'écart entre H_global estimé et H_global calculé est contrôlé.
ÉTAPE 1 | Remplir toutes les cellules bleues : données process, géométrie plaque, paroi, encrassement, propriétés eau et huile.
ÉTAPE 2 | L'itération 1 part du H_global estimé initial (défaut 500 W/m²K). Elle calcule S, N, n, Dh, puis h_eau, h_huile, puis H_global.
ÉTAPE 3 | L'itération 2 reprend automatiquement le H_global calculé de l'itération 1. Idem pour l'itération 3.
CRITÈRE | Erreur = ¦H_estimé − H_calculé¦ / H_estimé. Convergence si Erreur < seuil (défaut 5%).
RÉSULTAT | Le tableau récapitulatif donne H_global et la surface finale S = P / (H × DTLM) une fois convergé.
FORMULE H | 1/H = 1/h_eau + 1/h_huile + e/λ_paroi + R_enc,eau + R_enc,huile avec R_enc,eau=0,001 et R_enc,huile=0,0009 m²K/W
FP 22 | Surface plaque = 0,21 m² ¦ Largeur = 310 mm ¦ Pression max 25 bar ¦ Connexions DN 100
CORRÉLATION | Nu = 0,212 × Re⁰·⁶³⁸ × Pr⁰·³³ (valable côté eau ET huile pour plaques chevronnées)